## АОПО16.06.2021г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 16.06.2021г.
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
2021-06-21 01:00 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 02:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 03:00 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 04:00 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 05:00 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 06:00 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 07:00 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 08:00 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 09:00 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 10:00 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 11:00 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 12:00 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 13:00 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 15:00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 16:00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 17:00 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 19:00 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 21:00 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 22:00 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протвино Т 1-4; 16.06.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 16 июня 2021 г.
Время | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB
0 | 0 | 115 | 0 | 10.3 |  | 43 | 115 | 4.945 | 10.34 | 4 | 38 | 113.5 | 4.313 | 10.31 | 10 | 0 | 113.5 | 0 | 10.33 | 3
1 | 0 | 115.4 | 0 | 10.35 | 4 | 44 | 115.4 | 5.0776 | 10.37 | 4 | 37 | 114.8 | 4.2476 | 10.36 | 10 | 0 | 114.8 | 0 | 10.32 | 3
2 | 0 | 116.3 | 0 | 10.16 | 4 | 42 | 116.3 | 4.8846 | 10.19 | 3 | 35 | 114.6 | 4.011 | 10.24 | 10 | 0 | 114.6 | 0 | 10.23 | 3
3 | 0 | 116.4 | 0 | 10.15 | 3 | 43 | 116.4 | 5.0052 | 10.22 | 3 | 34 | 115.2 | 3.9168 | 10.21 | 9 | 0 | 115.2 | 0 | 10.22 | 3
4 | 0 | 116.7 | 0 | 10.19 | 3 | 41 | 116.7 | 4.7847 | 10.25 | 3 | 33 | 114.7 | 3.7851 | 10.29 | 9 | 0 | 114.7 | 0 | 10.27 | 3
5 | 0 | 116.4 | 0 | 10.18 | 3 | 39 | 116.4 | 4.5396 | 10.24 | 3 | 32 | 114.4 | 3.6608 | 10.25 | 9 | 0 | 114.4 | 0 | 10.26 | 3
6 | 0 | 116 | 0 | 10.17 | 3 | 39 | 116 | 4.524 | 10.19 | 3 | 34 | 113.8 | 3.8692 | 10.24 | 9 | 0 | 113.8 | 0 | 10.23 | 3
7 | 0 | 115.3 | 0 | 10.1 | 3 | 41 | 115.3 | 4.7273 | 10.15 | 3 | 36 | 113.7 | 4.0932 | 10.15 | 9 | 0 | 113.7 | 0 | 10.17 | 3
8 | 0 | 115.1 | 0 | 10.06 | 3 | 46 | 115.1 | 5.2946 | 10.11 | 3 | 43 | 111.6 | 4.7988 | 10.14 | 9 | 0 | 111.6 | 0 | 10.12 | 3
9 | 0 | 113.6 | 0 | 10.08 | 4 | 59 | 112.2 | 6.6198 | 10.11 | 4 | 53 | 111.6 | 5.9148 | 10.07 | 10 | 0 | 111.6 | 0 | 10.07 | 3
10 | 0 | 113 | 0 | 10.02 | 4 | 61 | 113 | 6.893 | 10.11 | 4 | 54 | 111.2 | 6.0048 | 10.06 | 10 | 0 | 111.2 | 0 | 10.07 | 3
11 | 0 | 113 | 0 | 10 | 4 | 62 | 113 | 7.006 | 10.09 | 4 | 55 | 112 | 6.16 | 10.06 | 10 | 0 | 112 | 0 | 10.05 | 3
12 | 0 | 113.5 | 0 | 10.11 | 4 | 56 | 113 | 6.328 | 10.17 | 4 | 54 | 111 | 5.994 | 10.12 | 10 | 0 | 111 | 0 | 10.09 | 3
13 | 0 | 112.9 | 0 | 10.2 | 4 | 57 | 112.9 | 6.4353 | 10.09 | 4 | 52 | 111 | 5.772 | 10.05 | 10 | 0 | 111 | 0 | 10.04 | 3
14 | 0 | 112 | 0 | 10.18 | 4 | 62 | 112.4 | 6.9688 | 10.26 | 5 | 54 | 110.8 | 5.9832 | 10.18 | 12 | 0 | 110.8 | 0 | 10.18 | 3
15 | 0 | 112.5 | 0 | 10.17 | 4 | 60 | 112.5 | 6.75 | 10.28 | 5 | 54 | 111.7 | 6.0318 | 10.1 | 11 | 0 | 111.7 | 0 | 10.19 | 3
16 | 0 | 113.1 | 0 | 10.27 | 4 | 60 | 113 | 6.78 | 10.35 | 5 | 48 | 112.2 | 5.3856 | 10.28 | 11 | 0 | 112.2 | 0 | 10.27 | 3
17 | 0 | 113.6 | 0 | 10.11 | 4 | 55 | 113.4 | 6.237 | 10.16 | 4 | 44 | 112.4 | 4.9456 | 10.14 | 11 | 0 | 112.4 | 0 | 10.14 | 3
18 | 0 | 114.1 | 0 | 10.16 | 4 | 52 | 114 | 5.928 | 10.22 | 4 | 43 | 113.1 | 4.8633 | 10.19 | 10 | 0 | 113.1 | 0 | 10.18 | 3
19 | 0 | 114.7 | 0 | 10.23 | 4 | 50 | 114.7 | 5.735 | 10.29 | 4 | 42 | 113.4 | 4.7628 | 10.26 | 10 | 0 | 113.4 | 0 | 10.24 | 3
20 | 0 | 114.7 | 0 | 10.23 | 4 | 50 | 114.7 | 5.735 | 10.28 | 4 | 40 | 113.3 | 4.532 | 10.28 | 10 | 0 | 113.3 | 0 | 10.28 | 3
21 | 0 | 114.7 | 0 | 10.23 | 4 | 49 | 114.7 | 5.6203 | 10.28 | 4 | 40 | 112.5 | 4.5 | 10.28 | 10 | 0 | 112.5 | 0 | 10.27 | 3
22 | 0 | 114.1 | 0 | 10.19 | 4 | 49 | 114.1 | 5.5909 | 10.24 | 4 | 40 | 113.2 | 4.528 | 10.2 | 10 | 0 | 113.2 | 0 | 10.2 | 3
23 | 0 | 114.8 | 0 | 10.26 | 4 | 46 | 114.8 | 5.2808 | 10.31 | 4 | 40 | 113.6 | 4.544 | 10.26 | 10 | 0 | 113.6 | 0 | 10.25 | 3
24 | 0 | 115.3 | 0 | 10.38 | 4 | 44 | 115.3 | 5.0732 | 10.36 | 4 | 38 | 111.1 | 4.2218 | 10.3 | 10 | 0 | 111.1 | 0 | 10.29 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 142.7637 |  |  |  |  | 120.8392 |  |  |  |  | 0
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
|  |  |  | Расчеты произвел__________________Нечаева Е.М. |  | С.В. Плешкова

## АТ-АТ 2; 16.06.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 16 июня 2021 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряжения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 226,7/113,6/10,40 | 12 | 220,7/110,2/10,07 | 12 | 224,6/112,5/10,38
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 226,8/113,7/10,42 | 12 | 221/110,3/10,10 | 12 | 222,3/112,6/10,32
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер | [6 empty] | С.В. Плешкова

## ПС Протон;16.06.2021г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 16 июня 2021 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 39.6 | 0 | 98.3 | 226.7 | 39.6 | 0 | 120.1 | 220.7 | 44.88 | 0 | 109.5 | 224.6
2 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 36.96 | 0 | 126.38 | 226.8 | 39.6 | 0 | 126.38 | 221 | 47.52 | 0 | 126.38 | 225.3
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 11 | 2.2 | 7.47 | 113.6 | 13.2 | 2.2 | 56.84 | 110.2 | 13.2 | 4.4 | 56.84 | 112.5
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 11 | 0 | 0 | 113.7 | 11 | 0 | 0 | 110.3 | 11 | 0 | 0 | 112.6
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 11 | 2.2 | 56.84 | 110.3 | 13.2 | 2.2 | 56.84 | 110.3 | 13.2 | 4.4 | 56.84 | 112.6
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 41.8 | 15.4 | 122.65 | 113.6 | 48.4 | 15.4 | 146.4 | 110.2 | 50.6 | 17.6 | 149.92 | 112.5
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 39.14 | 5.49 | 200.1 | 226.7 | 47.74 | 3.83 | 120.1 | 220.7 | 45.79 | 3.83 | 252.1 | 224.6
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 38.77 | 5.46 | 200.03 | 226.8 | 47.31 | 3.91 | 252 | 221 | 45.57 | 4.87 | 234 | 225.3
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская";"Протон"-"Космос" 16 декабря 2020г. Работали только на отдачу.
Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер | [9 empty] | С.В. Плешкова